PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
KOMPETISI (RIIM KOMPETISI)

TEMA

KEDAULATAN ENERGI

JUDUL

PENGEMBANGAN SMART CHARGING HUB SOLAR HYBRID PV–BESS–GRID BERBASIS AI DAN IoT-EDGE DENGAN EMS ADAPTIF, MODE ISLANDING, DAN LAYANAN DIGITAL

| PERAN | NAMA |
| --- | --- |
| KETUA | Prof. Dr. Subiyanto, S.T., M.T. |
| ANGGOTA | Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.; Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng.; Adhe Lingga Dewi, S.Si., M.Si.; Ir. Turnad Lenggo Ginta, S.T., M.T., Ph.D. |

INSTITUSI PENGUSUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

# HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

| Uraian | Isian |
| --- | --- |
| 1. Tema | Kedaulatan Energi |
| 2. Judul Proposal | Pengembangan Smart Charging Hub Solar Hybrid PV–BESS–Grid Berbasis AI dan IoT-Edge dengan EMS Adaptif, Mode Islanding, dan Layanan Digital |
| 3a. Nama Ketua Periset | Prof. Dr. Subiyanto, S.T., M.T. |
| 3b. NIP/NIK | 197411232005011001 |
| 3c. Jabatan | Guru Besar / Dosen |
| 3d. Institusi Periset | Universitas Negeri Semarang |
| 3e. Unit Kerja | Fakultas Teknik / Program Studi Teknik Elektro |
| 3f. Alamat | Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229 |
| 3g. No. HP/WA | +62 857-2757-4192 |
| 3h. Email | subiyanto@mail.unnes.ac.id |
| 4. Mitra Riset | PT. Arunika Sains Teknologi |
| Alamat Mitra |  |
| Peran Mitra | Penyedia data dan perangkat eksisting, lokasi uji, engineer pendamping, dukungan charger/display/PV–BESS–inverter melalui kontribusi in-kind atau skema sewa, serta calon pengguna dan mitra hilirisasi hasil. |

### 5. Anggota Periset

| No | Nama | Institusi | No. HP/WA | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs. | BINUS University | 081327694998 | bagaskoro.saputro@binus.ac.id |
| 2 | Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng. | Universitas Negeri Semarang | 085713381616 | marionormansyah@mail.unnes.ac.id |
| 3 | Adhe Lingga Dewi, S.Si., M.Si. | BINUS University | [DIISI] | adhe.dewi@binus.ac.id |
| 4 | Ir. Turnad Lenggo Ginta, S.T., M.T., Ph.D. | BRIN | [DIISI] | turnad.lenggo.ginta@brin.go.id |

### 6. Keluaran

| No | Uraian | Tahun I | Tahun II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KTI jurnal internasional bereputasi target Q2 (minimum Q3 sesuai pedoman RIIM) | 1 artikel target Q2 dengan status minimal under review | Artikel Tahun I minimal accepted dan 1 artikel baru target Q2/Q3 minimal under review |
| 2 | Paten/paten sederhana | 1 permohonan dengan status terdaftar | Penyempurnaan substansi dan dokumen kesiapan pemanfaatan/lisensi |
| 3 | Purwarupa AI-IoT-EMS | Smart charging hub charger-display-IoT, modul PV 19,8 kWp, hybrid inverter, dan EMS terintegrasi serta tervalidasi laboratorium, TKT 4 | Smart charging hub PV 19,8 kWp–BESS 20,48 kWh tervalidasi pada lingkungan relevan, TKT 6 |
| 4 | Dataset, model AI, perangkat lunak, dan dokumentasi | Dataset v1, model AI, EMS core, CSMS/CMS, ICD/API, laporan uji | Dataset v2, stable release, SOP operasi-keselamatan-pemeliharaan, paket replikasi |

### 7. Pendanaan (indikatif)

| No | Tahapan | Usulan Anggaran | Dana Pendamping | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tahun I | Rp250.000.000 | [DIISI sesuai komitmen mitra] | Rp250.000.000 + pendamping |
| 2 | Tahun II | Rp250.000.000 | [DIISI sesuai komitmen mitra] | Rp250.000.000 + pendamping |
|  | Total | Rp500.000.000 | [DIISI] | Rp500.000.000 + pendamping |

Dengan ini menyatakan bahwa proposal yang diajukan bersifat orisinal, belum pernah memperoleh pendanaan dari lembaga/sumber dana lain untuk substansi yang sama, dan tidak mengandung plagiasi.

| Mengetahui Kepala Unit Kerja [Nama] NIP. [DIISI] | Semarang, [tanggal bulan 2026] Ketua Tim Prof. Dr. Subiyanto, S.T., M.T. NIP 197411232005011001 |
| --- | --- |

# ABSTRAK

Pertumbuhan kendaraan listrik membutuhkan infrastruktur pengisian yang tidak hanya mampu menyediakan daya, tetapi juga rendah karbon, tahan terhadap gangguan grid, interoperabel, dan dapat dikelola secara ekonomis. Riset ini mengembangkan smart charging hub berbasis solar hybrid PV–BESS–Grid dengan kemampuan islanding terbatas, AI, IoT-edge, dan energy management system (EMS) adaptif. Pilot dirancang terdiri atas PV 19,8 kWp, BESS LiFePO4 20,48 kWh, hybrid inverter 20 kW tiga fasa, empat unit charger AC 22 kW dual connector, satu charger DC 20 kW, delapan smart socket untuk mikromobilitas, lima display digital, dan perangkat IoT. Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, sebagian aset utama—khususnya charger, display, PV, BESS, inverter, dan fasilitas lokasi—diintegrasikan melalui perangkat eksisting mitra, kontribusi in-kind, atau skema sewa peralatan, sedangkan pendanaan RIIM difokuskan pada integrasi, instrumentasi, perangkat IoT-edge, pengembangan EMS/AI, pengujian, dan validasi. Konfigurasi tersebut bukan sistem off-grid murni, melainkan sistem hybrid grid-connected yang dapat mempertahankan beban esensial dan satu port pengisian terpilih saat grid padam. EMS mengoordinasikan aliran daya PV–BESS–Grid, peak shaving pada waktu beban puncak, pengisian BESS dari surplus PV atau periode tarif rendah, pembatasan daya lokasi, prioritas charger, serta cadangan energi untuk operasi islanding. Model AI ringan menghasilkan prakiraan produksi PV dan permintaan pengisian, sedangkan IoT-edge mengintegrasikan inverter, BMS, meter, charger, display, dan cloud melalui Modbus/CAN/OCPP/MQTT. Display digital diperlakukan sebagai beban layanan yang dapat menampilkan informasi kontribusi energi surya secara dinamis, bukan sebagai fokus utama kebaruan. Sizing awal menunjukkan PV 19,8 kWp berpotensi menghasilkan sekitar 71–72 kWh/hari pada 4,5 peak-sun-hours dan performance ratio 0,8; nilai aktual akan dikalibrasi berdasarkan lokasi. Metodologi meliputi audit lokasi dan kebutuhan pengguna, digital twin, pengembangan algoritma dan gateway, uji fungsional terintegrasi di laboratorium menggunakan perangkat nyata, instalasi dan commissioning, serta pilot lapangan. Pembandingan dilakukan terhadap grid-only, PV-grid, dan rule-based EMS pada skenario normal, beban simultan, tarif puncak, iradiasi rendah, grid outage, komunikasi terputus, dan batas SOC. Target dua tahun adalah peningkatan TKT 3 menjadi TKT 6, satu paten/paten sederhana terdaftar, artikel jurnal internasional bereputasi setiap periode, purwarupa smart charging hub, dataset terkurasi, perangkat lunak EMS, SOP keselamatan dan pemeliharaan, serta paket replikasi. Kebaruan terletak pada integrasi resilience-aware dan battery-health-aware EMS, data-quality-aware IoT-edge, serta koordinasi multi-service load pada smart charging hub solar hybrid.

Kata kunci: smart charging hub; solar hybrid; BESS; EMS; AI; IoT-edge; SPKLU; islanding; peak shaving; OCPP; layanan digital.

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai perlu diikuti oleh penyediaan infrastruktur pengisian yang memenuhi fungsi catu daya, kontrol arus/tegangan dan komunikasi, serta proteksi dan keselamatan. Arah tersebut konsisten dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang infrastruktur pengisian KBLBB (Pemerintah Republik Indonesia, 2023; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [KESDM], 2023). Pada lokasi parkir berdurasi lama seperti kampus, kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan publik, charger AC 22 kW dapat menjadi tulang punggung layanan, sedangkan charger DC berdaya menengah dapat digunakan sebagai pembanding karakteristik layanan cepat. Desain peralatan pengisian mengacu pada persyaratan umum IEC 61851-1 yang telah dikoreksi melalui Corrigendum 2023, sedangkan interoperabilitas charger–charging station management system mengikuti perkembangan OCPP 2.0.1/2.1 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2023; Open Charge Alliance [OCA], 2025). Integrasi display digital dan perangkat IoT memberi peluang untuk menyampaikan informasi energi, layanan publik, dan konten komersial, tetapi juga menambah beban auxiliary yang perlu dikelola oleh EMS.

Usulan ini mengubah konfigurasi SPKLU konvensional menjadi microgrid smart charging hub yang terdiri atas PV 19,8 kWp, BESS LiFePO4 20,48 kWh, grid PLN, hybrid inverter 20 kW tiga fasa, charger EV, smart socket, display digital, dan IoT. Integrasi PV–BESS pada stasiun pengisian telah ditunjukkan dapat meningkatkan fleksibilitas operasi, menggeser penggunaan energi, dan mendukung pengelolaan biaya serta degradasi baterai (Danielsson et al., 2025; Olano et al., 2025). Sistem dirancang grid-connected dengan kemampuan islanding terbatas. Ketika grid padam, sistem tidak mempertahankan seluruh charger pada daya penuh, melainkan memprioritaskan kontrol, komunikasi, keselamatan, display terpilih, dan sedikitnya satu port pengisian sesuai cadangan SOC. Penggunaan PV, penyimpanan energi, kontrol islanding, dan prioritas beban kritis merupakan prinsip umum microgrid untuk meningkatkan resiliensi saat gangguan grid (Wu et al., 2024). Pendekatan ini lebih realistis dan aman daripada klaim off-grid penuh untuk beban puncak teoritis sekitar 100 kW. Implementasi pilot memanfaatkan kombinasi perangkat eksisting institusi/mitra, kontribusi in-kind, dan sewa peralatan agar konfigurasi uji tetap representatif tanpa membebankan seluruh aset utama sebagai belanja modal RIIM.

Sizing awal menggunakan 36 modul 550 Wp atau 19,8 kWp. Estimasi awal mengikuti pendekatan sederhana daya terpasang × peak-sun-hours × performance ratio, yaitu 19,8 kWp × 4,5 jam × 0,8 = sekitar 71,3 kWh/hari. Estimasi energi PV perlu memasukkan sumber daya surya setempat, temperatur, orientasi, shading, efisiensi inverter, dan rugi sistem; pendekatan tersebut konsisten dengan pengembangan dan validasi model System Advisor Model/PVWatts yang terus diperbarui untuk pemodelan PV dan baterai (Keith et al., 2022). Nilai 4,5 peak-sun-hours, performance ratio 0,8, dan utilisasi pilot 20–30% merupakan asumsi desain awal, bukan hasil final, sehingga akan diverifikasi melalui audit lokasi, data cuaca, profil sesi, serta pengukuran lapangan. Defisit harian dan variasi sesaat ditutup oleh grid, sedangkan BESS berfungsi sebagai penyimpan surplus PV, peak shaving, cadangan islanding, dan penyangga fluktuasi (Dong et al., 2025; Olano et al., 2025).

Tantangan ilmiah terletak pada koordinasi aset dengan karakteristik waktu berbeda. Produksi PV berubah mengikuti cuaca; kedatangan dan durasi pengisian EV bersifat stokastik; BESS memiliki batas daya, SOC, temperatur, dan degradasi; sementara grid mempunyai batas daya dan periode tarif. Karena itu, literatur mutakhir menggunakan optimasi stokastik atau multi-timescale untuk mengelola ketidakpastian PV, batas baterai, dan layanan pengisian EV (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025; Tairo et al., 2025). AI pada usulan ini digunakan untuk prakiraan PV dan permintaan pengisian serta deteksi anomali data. IoT-edge menyatukan telemetri multi-protokol, menjaga timestamp, buffering, kualitas data, dan keamanan komunikasi; kebutuhan kalibrasi dan validasi sensor juga didukung oleh rekam jejak tim pada sistem IoT multisensor dan kalibrasi berbasis instrumen referensi (Dewi et al., 2025; Easterline et al., 2024). Keluaran AI dan quality flag kemudian digunakan EMS untuk menyusun keputusan dispatch yang feasible dan aman. Aspek keamanan jaringan operasional mengikuti prinsip pengamanan OT yang menyeimbangkan keselamatan, keandalan, dan keamanan siber (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2023).

EMS bekerja pada tingkat supervisory dan berbeda dari MPPT yang telah tersedia pada hybrid inverter. MPPT diperlakukan sebagai fungsi perangkat standar, sedangkan kebaruan riset diarahkan pada penjadwalan dan pengelolaan energi PV–BESS–Grid, peak shaving, cadangan energi untuk ketahanan operasi (resilience reserve), prioritas beban multi-layanan, battery-health-aware dispatch, dan operasi aman saat terjadi kegagalan (fail-safe operation). Pemisahan antara kontrol perangkat dan EMS supervisory sejalan dengan studi optimasi stasiun pengisian yang memformulasikan batas PV, BESS, grid, dan layanan EV secara eksplisit (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025; Tairo et al., 2025). Resilience reserve didefinisikan sebagai energi BESS yang dipertahankan agar beban esensial dapat tetap dilayani saat islanding, sesuai prinsip microgrid resilien yang memprioritaskan critical load ketika grid terputus (Wu et al., 2024). Dynamic green messaging pada display hanya menggunakan status energi agregat, misalnya persentase suplai PV saat itu, tanpa mengubah fokus utama riset dari EMS.

Studi sebelumnya telah mengembangkan rule-based EMS untuk nanogrid pengisian EV, optimasi stokastik PV–BESS–EVCS, pengelolaan BESS yang mempertimbangkan biaya degradasi, serta manajemen microgrid dengan fairness dan kontingensi (Danielsson et al., 2025; Dong et al., 2025; Olano et al., 2025; Tairo et al., 2025). Namun, berdasarkan sintesis literatur tersebut, masih terdapat ruang pengembangan pada validasi terintegrasi yang sekaligus menguji transisi grid-connected/islanding, telemetri yang tidak sempurna, charger multi-vendor, BMS, display, dan IoT sebagai satu cyber-physical system. Gap yang diisi adalah pengembangan dan validasi purwarupa smart charging hub skala pilot yang menggabungkan probabilistic forecasting, data-quality awareness, battery degradation, site power limit, service priority, cybersecurity, serta pengujian fungsional laboratorium dan lapangan.

## 1.2 Rumusan Masalah dan Hipotesis Solusi

Bagaimana merancang smart charging hub yang mengintegrasikan PV 19,8 kWp, BESS 20,48 kWh, grid, hybrid inverter, empat charger AC 22 kW dual connector, satu charger DC 20 kW, delapan smart socket, display digital, dan IoT dalam arsitektur yang modular dan aman?

Bagaimana mengembangkan IoT-edge multi-protokol yang mampu mengakuisisi, menyinkronkan, memvalidasi, menyimpan, dan mengamankan telemetri PV, BESS, grid, charger, dan beban auxiliaries?

Bagaimana mengembangkan AI untuk prakiraan PV dan permintaan pengisian serta mengintegrasikan ketidakpastian dan data-quality flag ke dalam EMS adaptif?

Bagaimana memformulasikan EMS yang mengoptimalkan biaya energi, peak demand, pemanfaatan PV, degradasi BESS, keterpenuhan energi EV, dan resilience reserve ketika grid padam?

Seberapa besar peningkatan kinerja smart charging hub dibandingkan grid-only, PV-grid, dan rule-based EMS pada skenario normal, beban simultan, tarif WBP, iradiasi rendah, grid outage, dan gangguan komunikasi?

Hipotesis solusi: integrasi AI forecasting, IoT-edge data-quality-aware, dan EMS rolling horizon dengan resilience reserve serta battery-health cost akan menurunkan peak grid import dan biaya energi, meningkatkan pemanfaatan PV, mempertahankan beban esensial ketika grid padam, serta menghasilkan operasi yang lebih andal daripada rule-based EMS. Hipotesis ini didasarkan pada bukti bahwa optimasi berbasis ketidakpastian dan batas baterai dapat meningkatkan kinerja stasiun PV–BESS–EVCS, sedangkan EMS adaptif pada kasus nyata dapat mengurangi biaya operasi dengan tetap mempertimbangkan degradasi baterai (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025; Olano et al., 2025). Target teknis akan dievaluasi secara komparatif dan tidak diasumsikan tercapai tanpa bukti eksperimen.

## 1.3 State of the Art, Gap, dan Kebaruan

| Pendekatan | Capaian Utama | Keterbatasan/Gap | Posisi Usulan |
| --- | --- | --- | --- |
| Rule-based EMS | Sederhana, transparan, dan mudah diterapkan; sesuai sebagai kontrol lokal (Danielsson et al., 2025; Olano et al., 2025). | Reaktif, sensitif threshold, tidak mengantisipasi ketidakpastian | Digunakan sebagai baseline dan fail-safe, bukan algoritma utama |
| Optimasi deterministik/MPC | Kendala eksplisit dan keputusan antisipatif untuk koordinasi PV, BESS, grid, dan EV (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025). | Sensitif terhadap error prediksi dan data yang tidak ideal | Rolling horizon dengan quantile/scenario dan data-quality flag |
| AI forecasting untuk energi/EV | Meningkatkan kemampuan prediksi dan menyediakan estimasi ketidakpastian melalui point/quantile forecast (Khajeh & Laaksonen, 2022; Hewamalage et al., 2023). | Sering tidak terhubung langsung ke constrained EMS dan tidak menyediakan uncertainty | Model ringan, probabilistik, drift-aware, dievaluasi terhadap persistence/seasonal baseline |
| Smart charging hub + layanan digital | Menggabungkan pengisian, penyimpanan energi, kontrol, dan layanan tambahan pada satu lokasi (Olano et al., 2025; Tairo et al., 2025). | Sering tidak terhubung dengan EMS resiliensi, site power limit, dan battery health | Multi-service load priority, renewable-fraction messaging, dan islanding reserve |
| Battery-aware stochastic EMS | Mempertimbangkan ketidakpastian, batas baterai, fairness, kontingensi, dan biaya penggunaan BESS (Dong et al., 2025; Tairo et al., 2025). | Validasi cyber-physical dan interoperabilitas perangkat masih terbatas | Dynamic safety envelope, degradation cost, service constraints, dan edge deployment |
| Platform proprietary | Integrasi cepat dalam ekosistem satu vendor, tetapi berisiko vendor lock-in; OCPP menyediakan antarmuka terbuka antara EVSE dan CSMS (OCA, 2025). | Vendor lock-in, sulit direplikasi, dan data tidak portabel | ICD/API terbuka, protocol adapter, model card, dan paket replikasi |

Kebaruan utama riset adalah: (1) arsitektur smart charging hub solar hybrid yang mengoordinasikan charger EV dan beban layanan digital sebagai multi-service load; (2) EMS adaptif yang secara eksplisit memasukkan resilience reserve untuk mode islanding dan biaya degradasi BESS; (3) AI forecasting dan anomaly/data-quality score yang langsung memengaruhi batas keputusan EMS; (4) IoT-edge multi-protokol dengan local buffering, audit trail, cybersecurity, dan fail-safe operation; (5) charging priority yang menjamin site power limit dan layanan minimum saat SOC rendah atau grid padam; serta (6) dynamic energy-status messaging pada display berdasarkan renewable fraction tanpa menyimpan data personal pengguna. Kebaruan tersebut ditempatkan sebagai pengembangan di atas rule-based EMS, optimasi stokastik PV–BESS–EVCS, dan manajemen kontingensi/fair charging yang telah dilaporkan sebelumnya (Danielsson et al., 2025; Dong et al., 2025; Tairo et al., 2025).

## 1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum riset adalah mengembangkan dan memvalidasi purwarupa smart charging hub solar hybrid PV–BESS–Grid berbasis AI dan IoT-edge dengan EMS adaptif, mode islanding terbatas, peak shaving, dan pengelolaan beban layanan digital.

Menyusun kebutuhan pengguna, single-line diagram, sizing PV–BESS, strategi interkoneksi, analisis keselamatan, data dictionary, dan interface control document.

Mengembangkan integrasi empat charger AC 22 kW dual connector, satu charger DC 20 kW, delapan smart socket, lima display digital, serta gateway IoT-edge dan cloud/CSMS/CMS.

Mengembangkan model AI untuk prakiraan PV dan permintaan pengisian, anomaly detection, data-quality scoring, serta pemantauan drift.

Mengembangkan EMS adaptif yang mengatur peak shaving, charging/discharging BESS, site power limit, prioritas charger, cadangan islanding, dan beban esensial.

Melakukan uji fungsional terintegrasi di laboratorium, kalibrasi meter/sensor, uji switching grid–islanding, fault injection, keselamatan, dan interoperabilitas OCPP/Modbus/CAN/MQTT.

Menginstal dan mengoperasikan pilot PV 19,8 kWp dan BESS 20,48 kWh pada lingkungan relevan, disertai monitoring energi, biaya, emisi, reliabilitas, dan pemeliharaan.

Menghasilkan KTI/KI, purwarupa TKT 6, dataset, source code terdokumentasi, SOP operasi dan keselamatan, serta paket replikasi.

## 1.5 Posisi terhadap Riset Terdahulu dan Orisinalitas Usulan

Tim memiliki rekam jejak pada intelligent control dan konverter daya, PV–BESS microgrid dan EMS, IoT-edge dan backend, kalibrasi sensor, AI/ANN, data analytics, serta kebijakan dan hilirisasi energi. Rekam jejak tersebut antara lain ditunjukkan melalui pengembangan pengendali konverter daya (Syah et al., 2024), sistem pemantauan IoT multisensor (Easterline et al., 2024), kajian kalibrasi sensor (Dewi et al., 2025), dan evaluasi konfigurasi ANN untuk prediksi cuaca (Dewi et al., 2024). Usulan RIIM ini tidak menduplikasi publikasi terdahulu karena objek, arsitektur, dataset, algoritma, klaim KI, dan purwarupa yang dihasilkan merupakan integrasi baru pada smart charging hub multi-service dengan kemampuan islanding dan pilot lapangan.

| Aspek | Riset/rekam jejak sebelumnya | Usulan RIIM Kompetisi ini |
| --- | --- | --- |
| Objek | Konverter dan intelligent control, simulasi EMS awal, IoT multisensor, kalibrasi sensor, serta ANN (Dewi et al., 2024, 2025; Easterline et al., 2024; Syah et al., 2024). | Smart charging hub PV–BESS–Grid dengan charger AC/DC, smart socket, display, dan mode islanding |
| Metode | PID/metaheuristik/rule-based, IoT monitoring, ANN, dan pemodelan komponen | IoT-edge data-quality-aware, AI probabilistik, resilience- and battery-health-aware rolling horizon, multi-service priority |
| Bukti | Simulasi atau pengujian subsistem pada riset terdahulu tim (Dewi et al., 2024, 2025; Easterline et al., 2024; Syah et al., 2024). | Digital twin, perangkat nyata, uji fungsional laboratorium, kalibrasi, fault injection, commissioning, dan pilot lapangan |
| Luaran baru | Tidak digunakan sebagai klaim keluaran RIIM | Artikel baru, paten baru, purwarupa AI-IoT-EMS, dataset, model card, dan paket replikasi |

# 2. KERANGKA BERPIKIR DAN NILAI STRATEGIS

## 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dimulai dari ketidaksesuaian waktu antara produksi PV, kedatangan EV, tarif grid, dan fleksibilitas BESS. Permasalahan mismatch sumber–beban dan ketidakpastian tersebut menjadi dasar penggunaan penjadwalan stokastik dan rolling horizon pada stasiun pengisian PV–BESS (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025). IoT-edge mengubah data heterogen menjadi telemetri tersinkron dan berkualitas; AI menghasilkan prakiraan beserta ketidakpastiannya; dan EMS menggunakan informasi tersebut untuk membagi daya di antara grid, PV, BESS, charger, smart socket, display, dan beban esensial. Pada kondisi normal, tujuan utamanya adalah biaya, peak shaving, pemanfaatan PV, fairness layanan, dan battery health. Pada kondisi grid outage, tujuan bergeser ke keselamatan dan kontinuitas layanan minimum berdasarkan resilience reserve (Wu et al., 2024; Tairo et al., 2025).

Gambar 1. Smart charging hub solar hybrid berbasis AI–IoT–EMS.

## 2.2 Nilai Strategis

Nilai ilmiah: menghasilkan formulasi resilience-aware dan battery-health-aware EMS untuk multi-service smart charging hub dengan ketidakpastian PV dan permintaan EV, sebagai perluasan dari optimasi stokastik serta pengelolaan fairness/kontingensi yang telah dilaporkan pada stasiun pengisian terintegrasi (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025; Tairo et al., 2025).

Nilai teknologi: menghasilkan integrasi perangkat multi-vendor melalui Modbus/CAN/OCPP/MQTT, gateway IoT-edge, CSMS/CMS, dashboard, dan mekanisme fail-safe. OCPP mendukung interoperabilitas antara charging station dan charging management system, sedangkan MQTT menyediakan pola publish/subscribe yang ringan untuk IoT; pengamanan arsitektur OT mengikuti prinsip segmentasi, autentikasi, logging, dan kontrol akses (NIST, 2023; Lazidis et al., 2022; OCA, 2025).

Nilai energi: meningkatkan solar self-consumption, menurunkan peak grid import, dan menyediakan mode islanding terbatas untuk beban esensial. Integrasi PV dan storage pada microgrid dapat mendukung operasi ekonomi saat normal sekaligus memperpanjang layanan critical load ketika grid padam (Wu et al., 2024; Olano et al., 2025).

Nilai ekonomi dan ESG: menurunkan biaya energi operasi, menyediakan data emisi dan renewable fraction, serta mendukung green credential untuk mitra dan konten layanan digital.

Nilai ekosistem: membentuk living lab yang menghubungkan UNNES, BINUS, BRIN, operator SPKLU, vendor energi, dan pengelola lokasi untuk penelitian, pendidikan, dan hilirisasi.

## 2.3 Relevansi Tema Kedaulatan Energi dan Kebutuhan Pengguna

Usulan mendukung tema Kedaulatan Energi melalui pemanfaatan PLTS, penyimpanan energi, pengendalian beban puncak, peningkatan resiliensi fasilitas publik, dan pengembangan teknologi EMS dalam negeri. Relevansi tersebut selaras dengan kebijakan percepatan ekosistem KBLBB, ketentuan penyediaan infrastruktur pengisian listrik, dan sasaran RIIM Kompetisi untuk menghasilkan kebaruan, KTI/KI, serta purwarupa pada tingkat kesiapterapan yang dapat dikembangkan lebih lanjut (Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN], 2026; KESDM, 2023; Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Pengguna akhir memperoleh blueprint instalasi, algoritma dan perangkat lunak, SOP operasi, data kinerja, serta dasar keekonomian untuk replikasi pada kampus, kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan smart city.

# 3. PETA JALAN

Peta jalan disusun selama 24 bulan dengan mengacu pada karakter multi-periode RIIM Kompetisi dan target peningkatan TKT melalui keluaran KTI/KI serta purwarupa (BRIN, 2026). Tahun I membangun fondasi TKT 3→4 melalui kebutuhan pengguna, sizing, integrasi charger-display-IoT, mobilisasi perangkat PV–inverter melalui fasilitas institusi/mitra atau sewa, digital twin, AI, EMS, serta uji fungsional laboratorium. Tahun II meningkatkan TKT 4→6 melalui integrasi BESS 20,48 kWh, BMS, BOS, ATS dan proteksi yang diperoleh melalui dukungan in-kind/sewa dan komponen pendukung terpilih, commissioning grid-connected/islanding, pilot lapangan, monitoring, evaluasi techno-economic, SOP, dan paket replikasi.

Gambar 3. Peta jalan 24 bulan dari platform laboratorium menuju living lab smart charging hub.

| Periode | Target TKT | Kegiatan Inti | Output Akhir Periode |
| --- | --- | --- | --- |
| Pra-usulan | TKT 2–3 | Model energi, simulasi awal, rekam jejak kontrol/EMS, identifikasi gap | Problem definition, bukti konsep, baseline |
| Tahun I | TKT 3→4 | Kebutuhan dan sizing; charger-display-IoT; integrasi awal PV–inverter melalui perangkat eksisting/dukungan in-kind atau sewa; digital twin; AI; EMS; uji laboratorium | Platform charger-display-IoT, subsistem PV–inverter, dan EMS tervalidasi laboratorium; KTI under review; paten terdaftar |
| Tahun II | TKT 4→6 | Integrasi BESS 20,48 kWh dan BMS melalui dukungan in-kind/sewa; BOS/ATS/proteksi; commissioning grid/islanding; pilot; monitoring; evaluasi dan SOP | Smart charging hub tervalidasi lingkungan relevan; artikel I accepted; artikel II under review; SOP dan paket replikasi |
| Pasca-RIIM | TKT 6→7/8 | Pilot lebih besar, sertifikasi, multi-site, business model | Produk integrasi dan lisensi/jasa teknologi |

# 4. METODOLOGI

## 4.1 Pendekatan dan Desain Riset

Riset menggunakan research and development iteratif berbasis PDCA dan eksperimen komparatif. Penggunaan siklus PDCA konsisten den

gan kerangka penilaian substansi RIIM Kompetisi, sedangkan validasi bertingkat dari model, perangkat nyata, hingga kasus/lokasi relevan mengikuti praktik pengembangan EMS yang menekankan pembandingan strategi dan bukti eksperimental (BRIN, 2026; Olano et al., 2025; Tairo et al., 2025). Unit analisis adalah smart charging hub cyber-physical yang meliputi PV, BESS, grid, hybrid inverter, charger AC/DC, smart socket, display digital, IoT-edge, cloud, dan EMS. Validasi dilakukan melalui digital twin, uji fungsional laboratorium menggunakan perangkat nyata dan alat ukur terkalibrasi, kemudian pilot lapangan.

Gambar 4. Metodologi R&D: digital twin, integrasi laboratorium, dan pilot lapangan.

## 4.2 Model Sistem, Arsitektur IoT, dan Variabel

P_grid(t) + P_PV(t) + P_batt(t) = P_EV(t) + P_aux(t) + P_loss(t)

SOC(t+1) = SOC(t) + [η_ch P_ch(t) − P_dis(t)/η_dis] Δt / E_nom

Konvensi tanda: P_batt positif saat discharge dan negatif saat charge. Persamaan neraca daya dan pembaruan SOC menggunakan model diskrit yang umum pada penjadwalan PV–BESS–EVCS, dengan efisiensi charge/discharge dan batas state of energy/SOC dimasukkan secara eksplisit (Dong et al., 2025; Olano et al., 2025). Model memuat batas daya grid, PV, inverter, BMS, charger, ramp rate, SOC minimum–maksimum, temperatur, site power limit, beban display/IoT, target energi EV, serta resilience reserve. Pada mode islanding, batas daya charger diturunkan dan beban diprioritaskan: keselamatan/kontrol, komunikasi, display terpilih, smart socket kritis, kemudian port pengisian yang dipilih. Prioritas tersebut merupakan keputusan desain riset dan akan diuji terhadap durasi islanding serta energi beban esensial.

| Kelompok Data | Variabel | Resolusi | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| PV/cuaca | Daya, iradiasi, suhu modul/ambient, status inverter | 1 s–5 min | Inverter Modbus, sensor iradiasi, data logger |
| BESS | SOC, SOH, charge/discharge power, temperatur, alarm | 1 s–1 min | BMS/PCS |
| Grid | P, Q, V, I, PF, kWh, peak demand | 1 s–15 min | Power/energy meter |
| EVSE/sesi | Status connector, meter values, arrival/departure, requested energy | 1–60 s/event | OCPP dan log charger (OCA, 2025) |
| Ekonomi/karbon | Tarif, biaya demand, faktor emisi | periodik | Dokumen resmi dan kontrak mitra |
| Display/IoT/CMS | Daya auxiliaries, status display, content schedule, connectivity, uptime, renewable fraction message | 1–60 s/event | Smart meter, CMS, gateway log; MQTT untuk telemetri (Lazidis et al., 2022) |
| Keselamatan/islanding | Grid status, ATS state, emergency stop, essential load, transition time, alarm | 100 ms–1 s/event | Hybrid inverter, ATS, protection relay, gateway; keselamatan EVSE mengacu IEC 61851-1 (IEC, 2023) |

## 4.3 AI Forecasting, Anomaly Detection, dan Ketidakpastian

Model PV membandingkan persistence, regresi teratur, gradient boosting, dan model temporal ringan. Model permintaan EV menggunakan profil musiman, quantile regression, dan model sekuens ringan berdasarkan timestamp, hari, durasi parkir, energi sesi, cuaca, dan event lokal. Quantile forecast digunakan untuk menghasilkan rentang ketidakpastian, sedangkan evaluasi probabilistik memperhatikan kalibrasi, coverage, ketajaman interval, dan pinball loss sebagaimana direkomendasikan dalam aplikasi probabilistic forecasting pada smart grid (Khajeh & Laaksonen, 2022). Anomaly detector mengenali spike, stuck value, sensor drift, packet loss, clock offset, dan ketidakseimbangan energi. Keluaran AI berupa point/quantile forecast, anomaly score, dan data-quality flag; seluruh model dievaluasi dengan chronological split dan rolling validation untuk menghindari kebocoran waktu. Pemilihan baseline persistence/seasonal serta metrik MAE, RMSE, WAPE, dan forecast skill mengikuti praktik evaluasi time-series modern yang menekankan pemisahan data kronologis, benchmark yang kompetitif, dan pemilihan metrik sesuai karakteristik data (Hewamalage et al., 2023). Rekam jejak tim pada ANN cuaca dan kalibrasi sensor menjadi dasar implementasi, tetapi model akan dilatih ulang menggunakan data riset ini (Dewi et al., 2024, 2025).

MAE = mean(|y−ŷ|)

RMSE = sqrt(mean((y−ŷ)²))

nMAPE/WAPE untuk data dengan nilai nol

Pinball loss untuk quantile forecast

Coverage probability dan interval width untuk ketidakpastian

Precision, recall, F1, false alarm rate, dan detection delay untuk anomali

Inference latency, memory footprint, dan energy/CPU utilization pada edge

## 4.4 Formulasi Multiobjektif Rolling Horizon

min J = w₁C_energy + w₂C_peak + w₃C_batt + w₄C_curt + w₅C_unmet + w₆C_emission + w₇C_terminal + w₈C_risk

| Komponen | Definisi Operasional |
| --- | --- |
| C_energy | Biaya impor grid berdasarkan tarif/kontrak pada setiap interval. |
| C_peak | Penalti peak grid import dan pelampauan demand limit. |
| C_batt | Biaya degradasi berdasarkan energy throughput, DoD, C-rate, dan temperatur yang tersedia. |
| C_curt | Energi PV yang tidak dapat dimanfaatkan. |
| C_unmet | Energi pengisian yang tidak terpenuhi dibanding permintaan/target keberangkatan. |
| C_emission | Emisi tidak langsung dari energi grid. |
| C_terminal | Deviasi SOC akhir dari target untuk mencegah pengosongan oportunistik. |
| C_risk | Penalti risiko berdasarkan forecast uncertainty, anomaly score, dan data-quality flag. |

Pada setiap interval, optimizer menyelesaikan horizon H, mengeksekusi keputusan interval pertama, membaca pengukuran terbaru, lalu menggeser horizon. Prinsip receding/rolling horizon dan pengelolaan skenario ketidakpastian digunakan pada penelitian penjadwalan PV–BESS–EVCS untuk mengantisipasi perubahan prediksi dan kondisi operasi (Dong et al., 2025; Meng et al., 2025). Kendala utama mencakup neraca daya, batas grid/inverter/charger, SOC dan temperatur BESS, target energi EV, site power limit, minimum essential load, resilience reserve, dan larangan simultaneous charge–discharge. Komponen biaya baterai memasukkan throughput, DoD/C-rate, dan temperatur sejauh data perangkat tersedia, karena degradasi BESS memengaruhi trade-off keekonomian EMS (Olano et al., 2025). Jika optimizer timeout atau data tidak valid, fail-safe controller menerapkan setpoint konservatif dan rule-based fallback; rule-based EMS dipertahankan sebagai baseline sekaligus pengendali lokal darurat (Danielsson et al., 2025).

## 4.5 Arsitektur Kontrol IoT-Edge, Keamanan, dan Keselamatan

Lapisan data mengakuisisi dan memvalidasi telemetri pada IoT gateway; lapisan AI menghasilkan forecast, anomaly score, dan drift indicator; lapisan optimal scheduler menghasilkan setpoint; lapisan local controller menerapkan batas perangkat dan fallback. Mode islanding diaktifkan oleh hybrid inverter/ATS dan dikendalikan sesuai SOC, daya tersedia, serta prioritas layanan. Hard protection, anti-islanding yang dipersyaratkan, BMS protection, emergency shutdown, dan interlock tidak boleh dinonaktifkan oleh EMS. Persyaratan keselamatan EVSE mengacu pada IEC 61851-1 beserta Corrigendum 2023, sedangkan komunikasi tingkat tinggi EV–EVSE mengacu pada ISO 15118-20:2022 apabila didukung perangkat (IEC, 2023; International Organization for Standardization [ISO], 2022). Arsitektur keamanan mengikuti panduan OT yang menempatkan keselamatan dan keandalan proses sebagai batas utama kontrol siber (NIST, 2023).

Modbus TCP/RTU digunakan untuk inverter, meter, dan PCS/BMS sesuai ketersediaan register vendor; pemetaan register, skala, endianness, interval sampling, dan quality flag didokumentasikan dalam interface control document.

OCPP 1.6J atau 2.0.1 digunakan sesuai kemampuan charger yang tersedia, sedangkan desain antarmuka disiapkan agar dapat ditingkatkan ke OCPP 2.1. OCPP 2.1 memperluas dukungan terhadap ISO 15118-20 dan bidirectional charging, sementara pembaruan OCPP 2.0.1 tetap mendukung device management, keamanan, dan smart charging pada perangkat yang kompatibel (OCA, 2025).

MQTT/REST digunakan untuk telemetri, time-series database, dashboard, model service, dan layanan data. MQTT dipilih untuk pola publish/subscribe yang mendukung decoupling antara publisher, broker, dan subscriber pada lingkungan IoT; Quality of Service, retensi pesan, autentikasi, dan redundansi broker disesuaikan dengan kritikalitas data serta kebutuhan skalabilitas sistem (Lazidis et al., 2022).

Kontrol keamanan mencakup TLS/VPN, mutual/device authentication, role-based access control, audit log, sinkronisasi waktu NTP/PTP, local buffering, rotasi secret, pencadangan, dan network segmentation. Pemilihan kontrol tersebut mengikuti prinsip defense-in-depth untuk operational technology dan IoT yang menekankan inventaris aset, segmentasi, autentikasi, logging, patch/configuration management, serta pemulihan aman (NIST, 2023).

Model registry dan model card untuk menjaga traceability versi data/model, threshold, dan deployment.

Hard protection tetap menjadi tanggung jawab perangkat/BMS dan tidak boleh dinonaktifkan oleh EMS.

## 4.6 Tahapan Pekerjaan/Work Package

| WP | Nama | Kegiatan Utama | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Kebutuhan, sizing, regulasi, dan arsitektur | Audit lokasi, profil beban, SLD, sizing 19,8 kWp/20,48 kWh, izin/interkoneksi, URS, DMP | URS, SLD, sizing report, risk register, ICD |
| WP2 | Charger, display, IoT, dan platform data | Integrasi 4 AC 22 kW, 1 DC 20 kW, 8 smart socket, 5 display, OCPP/MQTT/Modbus/CAN, CSMS/CMS | Platform charger-display-IoT v1, dataset v1 |
| WP3 | Digital twin, AI, dan baseline | Model PV/BESS/grid/charger/auxiliary, forecast, anomaly, grid-only/PV-grid/rule-based baseline | Digital twin, model AI + model card, benchmark |
| WP4 | EMS adaptif dan integrasi laboratorium | Objective/constraint, resilience reserve, battery health, load priority, integrasi PV–inverter dari fasilitas mitra/sewa, kalibrasi, uji fungsi, fault injection | EMS core v1, subsistem PV-inverter terintegrasi, laporan uji laboratorium, TKT 4 |
| WP5 | Integrasi solar hybrid, BESS, dan commissioning | Mobilisasi/integrasi BESS, BMS, BOS, ATS dan proteksi melalui dukungan in-kind, sewa peralatan, dan komponen pendukung; commissioning grid/islanding | Sistem energi terpasang dan commissioning report |
| WP6 | Pilot, evaluasi, dan hilirisasi | Monitoring energi/biaya/emisi/reliabilitas, evaluasi pengguna, SOP, KTI/KI, paket replikasi | TKT 6, dataset v2, SOP, KI/KTI, feasibility brief |
| WP7 | Manajemen dan diseminasi | Koordinasi, monev, DMP/RIN, dokumentasi, publikasi dan diseminasi | Laporan kemajuan/akhir dan paket luaran |

## 4.7 Skenario Uji

| Kode | Skenario | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| S0 | Grid-only tanpa EMS | Baseline biaya, peak, dan emisi. |
| S1 | PV-grid tanpa BESS | Kontribusi langsung PV. |
| S2 | PV–BESS–Grid rule-based | Baseline praktis dan fallback. |
| S3 | EMS deterministik | Manfaat rolling horizon tanpa uncertainty. |
| S4 | EMS AI probabilistik | Manfaat forecast dan uncertainty. |
| S5 | Empat charger AC + DC aktif bersamaan | Site power limit dan fairness. |
| S6 | WBP dan peak demand tinggi | Peak shaving dan biaya. |
| S7 | PV surplus, SOC rendah | Prioritas pengisian BESS dan renewable fraction. |
| S8 | Iradiasi rendah, SOC tinggi | Dispatch BESS dan jaminan layanan. |
| S9 | Grid outage/islanding | Transition time dan kontinuitas essential load. |
| S10 | SOC kritis saat islanding | Load shedding dan prioritas satu port charger. |
| S11 | Packet loss/sensor drift | Data-quality-aware fallback. |
| S12 | Kegagalan optimizer/edge-cloud | Local safe mode dan recovery. |

## 4.8 Indikator dan Teknik Analisis

## Pemilihan indikator analisis dibedakan antara metrik teknis sistem, forecast, anomali, ekonomi, layanan, resiliensi, dan keselamatan. Metrik point forecast menggunakan MAE/RMSE/WAPE dan forecast skill terhadap baseline, sedangkan probabilistic forecast dievaluasi melalui pinball loss, empirical coverage, dan interval width (Khajeh & Laaksonen, 2022; Hewamalage et al., 2023). Target numerik pada tabel merupakan target riset yang akan diuji, bukan klaim hasil sebelum eksperimen.

| Dimensi | Indikator | Target/Analisis |
| --- | --- | --- |
| IoT/data | Completeness, timestamp error, missing/outlier, calibration error | Telemetri ≥98%; timestamp error ≤1 s bila didukung; quality report |
| AI forecast | MAE/RMSE/WAPE, pinball loss, coverage, forecast skill (Khajeh & Laaksonen, 2022; Hewamalage et al., 2023) | Forecast skill ≥10% terhadap persistence/seasonal baseline |
| AI anomaly | Precision, recall, F1, false alarm, detection delay; threshold dikalibrasi pada data berlabel/sintetik | F1 ≥0,90 pada data uji berlabel/sintetik terkalibrasi |
| Energi | PV generation, self-consumption, curtailment, grid import | PV menghasilkan baseline sekitar 71–72 kWh/hari; nilai aktual dilaporkan |
| Peak/biaya | Peak grid import, biaya energi, WBP/LWBP shifting | Peak turun ≥15% dan biaya turun ≥10% terhadap baseline yang sebanding |
| BESS | SOC, SOH proxy, throughput, DoD, temperature, reserve | Tidak melampaui envelope; degradasi dan manfaat ekonomi dilaporkan |
| Resiliensi | Transition time, essential-load uptime, islanding duration | Kontrol/komunikasi tetap aktif; minimum satu port sesuai SOC dan daya tersedia |
| Charging service | Energy served, unmet energy, fairness, connector uptime | Energi tidak terpenuhi dan fairness dilaporkan; uptime charger ≥95% |
| Layanan digital | Display uptime, energy-status accuracy, CMS latency | Uptime ≥95%; status energi sesuai telemetri terverifikasi |
| Keselamatan | Trip, emergency stop, insulation/protection test | Tidak ada operasi di luar proteksi; seluruh kejadian terdokumentasi |

## 4.9 Analisis Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi/Rencana Penyesuaian |
| --- | --- | --- |
| Mitra/lokasi belum final | Instalasi dan data lapangan terlambat | Siapkan dua lokasi alternatif; desain modular; gunakan fasilitas laboratorium sampai izin selesai. |
| Atap/lahan tidak sesuai | Kapasitas PV atau struktur tidak memenuhi | Survei struktur dan shading; alternatif carport solar; penyesuaian string dan tilt. |
| Izin interkoneksi terlambat | Commissioning grid-connected tertunda | Mulai proses sejak awal; gunakan zero-export/islanding sesuai persetujuan; koordinasi PLN/pengelola. |
| BESS overheating/abnormal | Keselamatan dan downtime | LiFePO4, BMS, sensor suhu, ventilasi, fuse, DC breaker, emergency stop, SOP dan inspeksi. |
| Beban simultan > kapasitas | Trip dan penurunan layanan | Site power limit, load priority, dynamic charging profile, graceful degradation. |
| Sensor/protokol heterogen | Data tidak sinkron/tidak terbaca | Adapter modular, ICD, kalibrasi, local buffer, timestamp dan staged integration. |
| Model AI overfit/drift | Keputusan EMS menurun | Chronological split, rolling validation, drift monitor, retraining dan fallback baseline. |
| Komunikasi/cloud terputus | Monitoring dan perintah jarak jauh gagal | Local control, cached policy, store-and-forward, watchdog, redundant connectivity. |
| Vendor lock-in/lead time | Pengadaan dan integrasi terlambat | Spesifikasi berbasis standar terbuka, minimal dua vendor, uji interoperabilitas. |
| Vandalisme/cuaca | Kerusakan display/gateway | Enclosure IP65, anti-vandal glass, CCTV aset, grounding, SPD, inspeksi berkala. |

# 5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RISET

Riset diusulkan selama 24 bulan atau dua periode pendanaan, sesuai ketentuan RIIM Kompetisi yang memperbolehkan riset multi-periode dengan evaluasi kinerja setiap periode (BRIN, 2026). Tahun I berfokus pada kebutuhan pengguna, desain dan sizing, integrasi charger-display-IoT, mobilisasi subsistem PV–inverter melalui perangkat eksisting/dukungan in-kind atau sewa, pengembangan AI dan EMS, digital twin, uji fungsional laboratorium, serta pembentukan novelty. Tahun II berfokus pada integrasi BESS 20,48 kWh dan BMS, BOS/ATS/proteksi, commissioning grid-connected/islanding, pilot lapangan, monitoring multi-kondisi, evaluasi ekonomi-emisi-resiliensi, KI/KTI, dan paket replikasi.

# 6. KELUARAN DAN INDIKATOR KINERJA

## 6.1 Target Keluaran

## Target luaran disusun mengikuti ketentuan RIIM Kompetisi: setiap periode menghasilkan KTI baru pada jurnal bereputasi dengan status minimum sesuai tahun pelaksanaan dan/atau KI berupa paten/paten sederhana dengan status minimal terdaftar; purwarupa, model, dataset, dan implementasi dicantumkan sebagai luaran tambahan yang terukur (BRIN, 2026).

| Jenis Luaran | Tahun I | Tahun II |
| --- | --- | --- |
| KTI jurnal internasional bereputasi target Q2 (minimum Q3 sesuai pedoman RIIM) | 1 artikel target Q2 dengan status minimal under review | Artikel Tahun I minimal accepted dan 1 artikel baru target Q2/Q3 minimal under review |
| Paten/paten sederhana | 1 permohonan terdaftar: metode/arsitektur AI-IoT-EMS dua lapis | Penyempurnaan respons pemeriksaan dan dokumen pemanfaatan |
| Purwarupa | Charger-display-IoT, subsistem PV–inverter dari fasilitas mitra/sewa, EMS core, digital twin, dan uji laboratorium TKT 4 | Smart charging hub PV 19,8 kWp–BESS 20,48 kWh didemonstrasikan, TKT 6 |
| Perangkat lunak/model/dataset | Repository versioned, dataset v1, model card, CSMS/CMS, ICD/API, test protocol | Dataset v2, stable release, SOP operasi/islanding/safety/maintenance, paket replikasi |
| Dokumen pendukung | DMP, laporan TKT, laporan uji, prior-art search | Paket replikasi, feasibility brief, laporan akhir |

## 6.2 Indikator Kinerja Tahun I

| No | Luaran | Status | Jumlah | Target | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KTI target Q2 (minimum Q3) | Under review | 1 | 100% | Artikel target Q2 tentang formulasi EMS, uncertainty forecasting, dan benchmark. |
| 2 | Paten/paten sederhana | Terdaftar | 1 | 100% | Permohonan KI terkait arsitektur dua lapis dan battery-aware rolling horizon. |
| 3 | Purwarupa charger-display-IoT, subsistem PV-inverter, dan EMS | Tervalidasi laboratorium | 1 | 100% | Charger dan display eksisting/mitra, smart socket, gateway, CSMS/CMS, subsistem PV–inverter dari fasilitas mitra/sewa, model AI, EMS core, dan digital twin, TKT 4. |
| 4 | Dataset, model card, dan DMP | Terkurasi/deposit sesuai ketentuan | 1 | 100% | Dataset v1, metadata, model card, skema akses, dan jadwal deposit RIN. |

## 6.3 Indikator Kinerja Tahun II

| No | Luaran | Status | Jumlah | Target | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KTI Tahun I | Accepted | 1 | 100% | Artikel Tahun I minimal accepted. |
| 2 | KTI baru | Under review | 1 | 100% | Artikel target Q2/Q3 tentang validasi smart charging hub solar hybrid dan resiliensi. |
| 3 | Purwarupa smart charging hub | Tervalidasi lingkungan relevan | 1 | 100% | PV 19,8 kWp, BESS 20,48 kWh, charger, display, IoT-edge, EMS, dan mode islanding tervalidasi, TKT 6. |
| 4 | Paket replikasi | Selesai | 1 | 100% | SOP, ICD/API, konfigurasi, test protocol, feasibility brief. |
| 5 | Dataset v2 | Terkurasi/deposit | 1 | 100% | Data pengujian, metadata, akses dan dokumentasi. |

# 7. JADWAL KEGIATAN RISET

| No | Kegiatan/Aktivitas | Uraian | Waktu | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan, site audit, sizing, dan regulasi | URS, SLD, data plan, sizing 19,8 kWp/20,48 kWh, perizinan/interkoneksi | Bulan 1–4 | WP1 |
| 2 | Integrasi charger-display-IoT dan subsistem PV awal | Charger/display eksisting mitra, smart socket, gateway, CSMS/CMS, serta mobilisasi PV–inverter melalui fasilitas institusi/mitra atau sewa | Bulan 2–10 | WP2 |
| 3 | Digital twin, AI, dan baseline | Model komponen, forecast, anomaly, grid/PV/rule-based baseline | Bulan 3–10 | WP3 |
| 4 | EMS adaptif dan uji laboratorium | Peak shaving, resilience reserve, battery health, kalibrasi, functional/fault test | Bulan 6–12 | WP4 |
| 5 | Penyusunan KTI dan KI Tahun I | Artikel under review, paten/paten sederhana terdaftar | Bulan 9–12 | Luaran Tahun I |
| 6 | Integrasi solar hybrid–BESS | Mobilisasi/integrasi BESS, BMS, BOS, ATS, proteksi, dan komponen PV–inverter melalui dukungan in-kind/sewa serta instalasi | Bulan 13–17 | WP5 |
| 7 | Commissioning grid-connected/islanding | Uji keselamatan, transfer, emergency stop, power limit, SOP awal | Bulan 16–18 | WP5 |
| 8 | Pilot dan monitoring | Operasi, pengumpulan data, evaluasi energi/biaya/emisi/resiliensi/user | Bulan 18–23 | WP6 |
| 9 | Finalisasi luaran dan paket replikasi | KTI accepted + KTI baru, dataset RIN, SOP, feasibility brief, diseminasi | Bulan 21–24 | WP6–WP7 |

# 8. ANGGARAN

RAB rinci disusun pada workbook resmi RIIM Kompetisi dan mengikuti struktur biaya serta standar biaya tahun berjalan sebagaimana dipersyaratkan dalam pedoman (BRIN, 2026). Usulan anggaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000 pada Tahun I dan Rp250.000.000 pada Tahun II, sehingga total usulan dua tahun sebesar Rp500.000.000 di luar dana pendamping mitra. Pada setiap tahun, Biaya Langsung Personil (BLP) sebesar Rp52.800.000 atau 21,12%, Biaya Langsung Nonpersonil (BLNP) sebesar Rp184.700.000 atau 73,88%, dan Biaya Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp12.500.000 atau 5,00%. Honorarium diberikan kepada satu ketua dan empat anggota selama empat bulan pada fase pekerjaan intensif, menggunakan satuan biaya Rp3.600.000 per bulan untuk ketua dan Rp2.400.000 per bulan untuk setiap anggota. Di luar empat bulan yang dibebankan pada BLP, pelaksanaan kegiatan tetap menjadi tanggung jawab tim dan tidak dibebankan sebagai honorarium tambahan. Untuk menjaga kelayakan teknis pada pagu tersebut, charger, display, PV, BESS, inverter, dan fasilitas lokasi dipenuhi melalui kombinasi perangkat eksisting mitra/institusi, kontribusi in-kind, dan sewa peralatan. Dana RIIM difokuskan pada integrasi, instrumentasi, perangkat IoT-edge, komponen pendukung, pengembangan AI–EMS, pengujian, monitoring, KI, dan dokumentasi. Seluruh harga merupakan HPS awal dan wajib diverifikasi dengan penawaran vendor serta SBM/SBK tahun berjalan.

| Komponen | Tahun I | Tahun II | Total | Proporsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya Langsung Personil | Rp52.800.000 | Rp52.800.000 | Rp105.600.000 | 21,12% |
| Biaya Langsung Nonpersonil | Rp184.700.000 | Rp184.700.000 | Rp369.400.000 | 73,88% |
| Biaya Tidak Langsung | Rp12.500.000 | Rp12.500.000 | Rp25.000.000 | 5,00% |
| TOTAL | Rp250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp500.000.000 | 100% |

## 8.1 Justifikasi Anggaran Ringkas

| Kelompok BLNP | Kebutuhan Utama | Keterkaitan dengan Luaran |
| --- | --- | --- |
| Pilot charger dan smart socket | Charger AC/DC dan sebagian akses pengguna menggunakan perangkat eksisting/mitra atau sewa; dana RIIM untuk smart socket dan integrasi | Objek penelitian charging, load balancing, dan interoperabilitas |
| Display dan media digital | Display eksisting/mitra atau sewa, media player/CMS, kabel, branding, dan dynamic energy-status content | Beban layanan digital dan demonstrasi renewable fraction |
| IoT, metering, dan cloud | Gateway, 4G, CT, suhu, RFID, meter, backend, database, API, cybersecurity | Data plane, monitoring, AI, EMS, dan reproducibility |
| Solar PV dan BESS | PV 19,8 kWp, hybrid inverter, dan BESS 20,48 kWh diintegrasikan melalui fasilitas institusi/mitra atau sewa; dana RIIM untuk sensor, BMS interface, BOS terpilih, dan validasi | Sumber energi, peak shaving, islanding, battery-health research |
| BOS dan keselamatan | ATS/panel/proteksi dan perangkat keselamatan terpilih; struktur/lokasi utama merupakan dukungan mitra dan tidak dibebankan sebagai pekerjaan sipil | Keselamatan, commissioning, dan operasi lapangan |
| Jasa instalasi, kalibrasi, dan pengujian | Teknisi tersertifikasi, grid synchronization, meter calibration, functional/safety test | Commissioning report dan bukti TKT 4/TKT 6 |
| Lapangan, KI, dan diseminasi | Site audit, monitoring, FGD, perjalanan, pendaftaran KI, SOP, deposit RIN | Validasi pengguna, luaran wajib, dan paket replikasi |

Komponen nonpersonil diarahkan pada sewa dan integrasi perangkat charger/display/PV–BESS–inverter, gateway IoT-edge, sensor dan metering, smart socket, komponen panel dan proteksi terpilih, pengembangan CSMS/CMS dan AI–EMS, cloud dan keamanan, kalibrasi, pengujian fungsional dan keselamatan, perjalanan lapangan, KI, deposit data, serta penyusunan SOP. Aset utama dan fasilitas lokasi dimanfaatkan melalui perangkat eksisting institusi/mitra atau skema sewa, sedangkan belanja modal yang dibiayai RIIM dibatasi pada peralatan kecil yang langsung diperlukan untuk instrumentasi dan integrasi. Tidak terdapat komponen SIL/HIL; validasi kontrol dilakukan melalui digital twin, uji fungsional laboratorium dengan perangkat nyata, commissioning, dan pilot lapangan. Pendekatan ini menjaga kepatuhan terhadap pembatasan belanja modal dan larangan pekerjaan sipil dalam pedoman RIIM Kompetisi (BRIN, 2026).

# 9. KOMPETENSI TIM PERISET

Struktur tim terdiri atas satu ketua dan empat anggota dengan pembagian tugas langsung pada work package. Prof. Dr. Subiyanto mengarahkan novelty, arsitektur sistem, integrasi, dan scientific governance. Bagaskoro Saputro memimpin IoT-edge, backend, CSMS/CMS, dashboard, interoperabilitas, dan cybersecurity. Mario Norman Syah memimpin sizing PV–BESS, model energi, integrasi perangkat daya, formulasi dan pengujian EMS, dengan dukungan rekam jejak pada intelligent control untuk konverter daya (Syah et al., 2024). Adhe Lingga Dewi memimpin kalibrasi sensor, data quality, AI forecasting, anomaly detection, evaluasi model, dan dokumentasi dataset, didukung publikasi pada IoT multisensor, kalibrasi, dan ANN (Dewi et al., 2024, 2025; Easterline et al., 2024). Ir. Turnad Lenggo Ginta memimpin analisis techno-economic, kebijakan energi, dampak, ESG, hilirisasi, dan keberlanjutan. Pembagian ini memastikan setiap komponen metode memiliki penanggung jawab dengan kompetensi relevan, sesuai prinsip penilaian rekam jejak tim pada RIIM Kompetisi (BRIN, 2026).

| No | Nama | Pendidikan | Kepakaran | Peran dalam Riset | Scopus Profile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Subiyanto, S.T., M.T. | S3 Electrical/Electronic Systems Engineering | Intelligent control, AI, power electronics | Ketua; novelty, arsitektur smart charging hub, integrasi sistem, scientific governance, mitra | [DIISI URL] |
| 2 | Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs. | S2 Ilmu Komputer | IoT architecture, edge/cloud, system integration, AI | Lead IoT: gateway, OCPP/MQTT/Modbus/CAN, CSMS/CMS, backend, cybersecurity, interoperabilitas | [DIISI URL] |
| 3 | Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng. | S2 Teknik Elektro | Power electronics, control, PV–BESS microgrid, EMS | Lead energi/EMS: sizing PV–BESS, objective/constraint, peak shaving, islanding, uji laboratorium dan lapangan | [DIISI URL] |
| 4 | Adhe Lingga Dewi, S.Si., M.Si. | S2 Ilmu Komputer | IoT sensor, calibration, ANN/ML, data analytics | Lead AI/data: kalibrasi, data quality, forecasting, anomaly detection, model evaluation dan drift | [DIISI URL] |
| 5 | Ir. Turnad Lenggo Ginta, S.T., M.T., Ph.D. | S3 Teknik Mesin | Techno-economic, industrialization, policy | Kebijakan energi, analisis dampak, hilirisasi, ESG dan keberlanjutan | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26435862600 |

# 10. DAFTAR PUSTAKA

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2026). Sosialisasi Pedoman RIIM Kompetisi 2026 Nomor 69/II.7/HK/2026. Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi.

Danielsson, G. H., da Silva, L. N. F., da Paixão, J. L., Abaide, A. R., & Neto, N. K. (2025). Rules-based energy management system for an EV charging station nanogrid: A stochastic analysis. Energies, 18(1), Article 26. https://doi.org/10.3390/en18010026

Dewi, A. L., Setyoko, D. E., Adhi, C. G. S., & Afrilia, N. S. (2024). Comparison of training function, adaption learning function, and transfer function of hidden layers in artificial neural network in weather prediction. In 2024 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech) (pp. 145–149). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIMTech63123.2024.10780803

Dewi, A. L., Suseno, J. E., & Soesanto, Q. M. B. (2025). Datsheet-based calibration study of the MQ-135 sensors for carbon dioxide (CO2) and MQ-8 sensors for hydrogen (H2). Engineering Research Express, 7(4), Article 045306. https://doi.org/10.1088/2631-8695/ae0b35

Dong, X.-J., Shen, J.-N., Ma, Z.-F., & He, Y.-J. (2025). Stochastic optimization of integrated electric vehicle charging stations under photovoltaic uncertainty and battery power constraints. Energy, 314, Article 134163. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.134163

Easterline, L. M., Putri, A. A.-Z. R., Atmaja, P. S., Dewi, A. L., & Prasetyo, A. (2024). Smart air monitoring with IoT-based MQ-2, MQ-7, MQ-8, and MQ-135 sensors using NodeMCU ESP32. Procedia Computer Science, 245, 815–824. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.308

Hewamalage, H., Ackermann, K., & Bergmeir, C. (2023). Forecast evaluation for data scientists: Common pitfalls and best practices. Data Mining and Knowledge Discovery, 37, 788–832. https://doi.org/10.1007/s10618-022-00894-5

International Electrotechnical Commission. (2023). IEC 61851-1:2017/COR1:2023, Corrigendum 1—Electric vehicle conductive charging system—Part 1: General requirements. https://webstore.iec.ch/en/publication/89234

International Organization for Standardization. (2022). ISO 15118-20:2022, Road vehicles—Vehicle to grid communication interface—Part 20: 2nd generation network layer and application layer requirements. https://www.iso.org/standard/77845.html

Keith, J., Mirletz, B., Prilliman, M., Blair, N., Guittet, D., Janzou, S., & Gilman, P. (2022). FY19–FY21 final technical report: Foundational open source solar system modeling through improvement and validation of the System Advisor Model and PVWatts (NREL/TP-7A40-82478). National Renewable Energy Laboratory. https://doi.org/10.2172/1870820

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Khajeh, H., & Laaksonen, H. (2022). Applications of probabilistic forecasting in smart grids: A review. Applied Sciences, 12(4), Article 1823. https://doi.org/10.3390/app12041823

Lazidis, A., Tsakos, K., & Petrakis, E. G. M. (2022). Publish–subscribe approaches for the IoT and the cloud: Functional and performance evaluation of open-source systems. Internet of Things, 19, Article 100538. https://doi.org/10.1016/j.iot.2022.100538

Meng, Q., Hussain, S., He, Y., Lu, J., & Guerrero, J. M. (2025). Multi-timescale stochastic optimization for enhanced dispatching and operational efficiency of electric vehicle photovoltaic charging stations. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 172, Article 111096. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2025.111096

National Institute of Standards and Technology. (2023). Guide to operational technology (OT) security (NIST Special Publication 800-82 Revision 3). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r3

Olano, J., Camblong, H., López-Ibarra, J. A., & Lie, T. T. (2025). Development of energy management systems for electric vehicle charging stations associated with batteries: Application to a real case. Applied Sciences, 15(16), Article 8798. https://doi.org/10.3390/app15168798

Open Charge Alliance. (2025). New editions of the OCPP 2.1 and 2.0.1 now available! https://openchargealliance.org/new-editions-of-the-ocpp-2-1-and-2-0-1-now-available/

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Syah, M. N., Aprilianto, R. A., & Suryanto, A. (2024). PID controller enhancement of interleaved buck converter using intelligent algorithm. In 2024 International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power (ICT-PEP) (pp. 318–323). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICT-PEP63827.2024.10733376

Tairo, D. C., Silva, J. A. A., López, J. C., & Rider, M. J. (2025). Implementation of a microgrid energy management system considering fair EV charging, uncertainties and contingencies: A multi-objective approach. Applied Energy, 396, Article 126242. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.126242

Wu, Y.-S., Liao, J.-T., & Yang, H.-T. (2024). Three-stage resilience enhancement via optimal dispatch and reconfiguration for a microgrid. Frontiers in Energy Research, 12, Article 1461383. https://doi.org/10.3389/fenrg.2024.1461383